## Sheet
Item 74 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
Válvula eletrônica independente de pressão com atuador proporcional e medidor de energia: - Suporte para utilização em unidades tipo Fan Coil com tubulação de água gelada; - Compensação automática por variações de pressão na rede de água; - Válvula 2 vias do tipo esfera com atuador eletromecânico; - Classe de pressão: ANSI 150 ou superior; - Controle independente de pressão realizado por medidor de vazão incorporado ou sistema mecânico adaptável; - Alimentação 24 VAC;- Sistema anti-falhas eletrônico: O atuador deve retornar a válvula à posição aberta se houver falha de alimentação; - Sinal de controle: analógico (0)2 a 10 VDC ou por protocolo BACNet IP; - Presença de BTU Meter / Energy Meter para medição de consumo energético do Fan Coil; - Variável de processo: vazão real atual; - Suporte para protocolo de comunicação predial BACNet IP; - O equipamento deve apresentar certificação de conformidade do protocolo BACNet (BTL) dentro do prazo de validade; - Sensor de vazão do tipo ultrassônico; - Acurácia de medição da vazão: +- 3% ou melhor; - Acurácia de controle em regime permanente: +- 6% ou melhor; - Vazão nominal necessária: 4,0 m³/h; - Observação 1: Caso a válvula só possa ser configurada por software ou equipamento externo, a CONTRATADA deve fornecer o software/equipamento juntamente com a licença perpétua para seu uso, que assegure aos usuários o direito de uso contínuo do produto, sem limitações temporais ou renovações obrigatórias; - Prazo de entrega: 45 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento; - Garantia do fabricante: Mínimo de 5 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia mínima de 5 anos para o produto ofertado; - Referência: Válvula Belimo Energy Valve Modelo EV100+LRXE ou de melhor qualidade.
UF: Unidade | Marca: BELIMO/BELIMO | Modelo: EV-100+LRX24-E
Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$ 5.939,00 | Valor Total: R$ 11.878,00
Item 75 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
Válvula eletrônica independente de pressão com atuador proporcional e medidor de energia: - Suporte para utilização em unidades tipo Fan Coil com tubulação de água gelada; - Compensação automática por variações de pressão na rede de água; - Válvula 2 vias do tipo esfera com atuador eletromecânico; - Classe de pressão: ANSI 150 ou superior; - Controle independente de pressão realizado por medidor de vazão incorporado ou sistema mecânico adaptável; - Alimentação 24 VAC; - Sistema anti-falhas eletrônico: O atuador deve retornar a válvula à posição aberta se houver falha de alimentação; - Sinal de controle: analógico (0)2 a 10 VDC ou por protocolo: BACNet MSTP ou BACNet IP; - Presença de BTU Meter / Energy Meter para medição de consumo energético do Fan Coil; - Variável de processo: vazão real atual; - Suporte para protocolo de comunicação predial BACNet MSTP ou BACNet IP; - O equipamento deve apresentar certificação de conformidade do protocolo BACNet (BTL) dentro do prazo de validade; - Sensor de vazão do tipo ultrassônico; - Acurácia de medição da vazão: +- 3% ou melhor; - Acurácia de controle em regime permanente: +- 6% ou melhor; - Vazão nominal necessária: 16,6 m³/h; - Observação 1: Caso a válvula só possa ser configurada por software ou equipamento externo, a CONTRATADA deve fornecer o software/equipamento juntamente com a licença perpétua para seu uso, que assegure aos usuários o direito de uso contínuo do produto, sem limitações temporais ou renovações obrigatórias; - Prazo de entrega: 45 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento; - Garantia do fabricante: Mínimo de 5 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - EV-200H+ARX24-E
Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$ 9.899,00 | Valor Total: R$ 19.798,00
Item 76 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - EV-200H+ARX24-E
Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$ 9.899,00 | Valor Total: R$ 49.495,00
Item 77 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - EV-250+ARX24-EV
Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$ 32.669,00 | Valor Total: R$ 65.338,00
Item 78 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - EP-150+NRX24-E
Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$ 5.939,00 | Valor Total: R$ 5.939,00
Item 79 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - EP-150+NRX24-E
Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$ 5.939,00 | Valor Total: R$ 11.878,00
Item 80 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - EP-150+NRX24-E
Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$ 5.939,00 | Valor Total: R$ 5.939,00
Item 81 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - EP-200+ARX24-E
Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$ 6.929,00 | Valor Total: R$ 13.858,00
Item 82 - VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA (454014)
VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - Z2050QPT-F+CQB24-SR-R
Quantidade: 71 | Valor Unitário: R$ 1.484,00 | Valor Total: R$ 105.364,00
Item 83 - RELE DE INTERFACE 24VAC (393898)
RELE DE INTERFACE 24VAC
UF: Unidade | Marca: VIEW TECH | Modelo: RELÉ - VTZRLS12NA - 24VAC
Quantidade: 500 | Valor Unitário: R$ 54,52 | Valor Total: R$ 27.260,00
Item 84 - PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR (606519)
PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - 01-APS-50U
Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$ 239,00 | Valor Total: R$ 1.195,00
Item 85 - PRESSOSTATO PARA ÁGUA (603701)
PRESSOSTATO PARA ÁGUA
UF: Unidade | Marca: LEFOO | Modelo: LEFOO - LF-5503
Quantidade: 33 | Valor Unitário: R$ 231,00 | Valor Total: R$ 7.623,00
Item 86 - TRANSMISSOR DE (603702)
TRANSMISSOR DE
UF: Unidade | Marca: DWYER - USA | Modelo: DWYER - SBLT2-5-40
Quantidade: 8 | Valor Unitário: R$ 2.892,00 | Valor Total: R$ 23.136,00
Item 87 - TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA (606112)
TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - 22PF-5UHH
Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$ 6.929,00 | Valor Total: R$ 27.716,00
Item 88 - TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA (606112)
TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA
UF: Unidade | Marca: BELIMO | Modelo: BELIMO - 22PF-5UF
Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$ 5.762,00 | Valor Total: R$ 11.524,00