## Sheet1
item_num | catalogo | descricao_tr | descricao_detalhada
1 | 463218 | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 5e | Conector de rede macho com as seguintes características mínimas: - Conector macho, categoria 5e para cabo UTP sólido ou flexível; - Tipo de conector RJ-45; - Fabricado em termoplástico não propagante a chama (norma UL 94V-0); - Contatos elétricos: 8 vias em bronze fosforoso com 1,27 um de ouro e 2,54 um de níquel; - Em conformidade com as diretivas RoHS; - Cor: transparente; - Dimensões: 8.0mm x 11.7mm x 21.5mm; - Certificações: UL E173971; - Garantia: 12 meses.
2 | 318595 | CONECTOR FÊMEA RJ-45 CAT. 5e | Conector fêmea com as seguintes características mínimas: - Tipo RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (norma UL 94 V-0); - Contatos em bronze fosforoso com camadas de níquel e ouro; - Em conformidade com as diretivas RoHS; - Cor: branco; - Dimensões: 22.4mm x 17mm x 37.4mm.
3 | 375963 | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT.6 | Conector de rede macho com as seguintes características mínimas: - Categoria 6, tipo RJ-45; - Fabricado em termoplástico não propagante a chama (norma UL 94V-0); - Contatos elétricos em bronze fosforoso com ouro e níquel; - Em conformidade com as diretivas RoHS; - Cor: transparente; - Dimensões: 8.0mm x 11.7mm x 21.5mm.
4 | 428488 | CONECTOR FÊMEA RJ-45 GIGALAN CAT.6 | Conector fêmea gigalan com as seguintes características: - Categoria 6, tipo RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); - Corpo em termoplástico de alto impacto; - Contatos em bronze fosforoso com camadas de ouro e níquel; - Cor: branco; - Dimensões: 22.3mm x 17mm x 37.4mm.
5 | 388072 | CABO DE REDE GIGALAN CAT.6 | Cabo de rede com as seguintes características: - Categoria 6, U/UTP LSZH; - Condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico; - Capa externa LSZH, em conformidade com as diretivas RoHS; - Cor: azul; - Comprimento: 305m.
6 | 469650 | CABO DE REDE GIGALAN CAT.6 VERMELHO | Cabo de rede com as seguintes características mínimas: - Categoria 6, U/UTP LSZH; - Condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico; - Capa externa LSZH, em conformidade com as diretivas RoHS; - Cor: Vermelho; - Comprimento: 305m.
7 | 398361 | PATCH CORD CAT.5e | Patch cord cat.5e com as seguintes características mínimas: - Patch cord u/utp multilan cat.5e; - Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores; - Comprimento de 3 metros; - Cor Azul; - Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; - Peso (Kg) 0,031 kg/m; - Tipo de cabo U/UTP Cat.5e; - Diâmetro nominal (mm) 5,2 mm; - Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm; - Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG; - Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; - Temperatura de Operação (°C) -10ºC a +60ºC - Certificações ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL 1277 07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra)
8 | 393611 | PATCH CORD CAT.5e | Patch cord cat.5e com as seguintes características mínimas: - Patch cord u/utp multilan cat.5e- Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores; - Comprimento de 6 metros - Cor Azul - Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. - Peso (Kg) 0,031 kg/m - Tipo de cabo U/UTP Cat.5e - Diâmetro nominal (mm) 5,2 mm - Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm - Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG - Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Temperatura de Operação (°C) -10ºC a +60ºC - Certificações ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL 1277 07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra)
9 | 408494 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5mm² AZUL-CLARO | Cabo flexível com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Cor: Azul-claro; - Rolo de 100m.
10 | 408494 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5mm² AZUL-CLARO | Cabo flexível com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Cor: Azul-claro; - Rolo de 100m.
11 | 408494 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5mm² AZUL-CLARO | Cabo flexível com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Cor: Azul-claro; - Rolo de 100m.
12 | 408495 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0mm² AZUL-CLARO | Cabo flexível com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Cor: Azul-claro; - Rolo de 100m.
13 | 419890 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0mm² PRETO | Cabo flexível com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Cor: Preto; - Rolo de 100m.
14 | 419892 | CABO ELÉTRICO | Cabo flexível 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70º em serviço contínuo, 100° em sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor vermelho;
15 | 335711 | CABO PP 2 x 2,5mm² | Cabo com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, extraflexível; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura em PVC; - Rolo de 100m.
16 | 320305 | CABO ELÉTRICO | Cabo PP 3 x 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade.
17 | 338644 | CABO ELÉTRICO | Cabo PP 4 x 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre;- Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade.
18 | 269345 | CABO ELÉTRICO | Cabo PP 4 x 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor Qualidade.
19 | 320304 | CABO ELÉTRICO | Cabo PP 3 x 6,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Bobina; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor Qualidade.
20 | 320300 | CABO ELÉTRICO | Cabo PP 4 x 6,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Bobina; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade.
21 | 368128 | CABO DE ÁUDIO | Cabo polarizado para áudio - Cabo de áudio isolado, composto termoplástico; - Utilizado em instalações de som ambiente e caixas acústicas; - Bitola de 2 x 1,5 mm2; - Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo cristal (transparente); - Com identificação (cor) da polarização; - Fabricado em cobre; - Rolos com 100 metros
22 | 429347 | ELETRODUTO | Eletroduto Galvanizado Eletrolítico/pré zincado Médio 3/4": - Barra com 3m de comprimento; - Com rosca nas duas pontas; - Para instalações elétricas internas; - Parede de 0,9mm e diâmetro externo entre 25,2 a 25,6mm; - Com luva e protetor de rosca; - Acabamento galvanizado eletrolítico ou pré-zincado; - Referência comercial: Elecon EC-EDE 22 ou de melhor qualidade.
23 | 256676 | CAIXA CONDULETE | Caixa Condulete múltiplo 3/4" X sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "X", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/072 ou de melhor qualidade.
24 | 256528 | CAIXA CONDULETE | Caixa Condulete múltiplo 3/4" L sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "L", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/092 ou de melhor qualidade.
25 | 311317 | CONECTOR | Tampão para caixa condulete: - Tampão para caixa múltipla de 3/4"; - Em material polietileno; - Referência comercial: Tramontina 56114/052 ou de melhor qualidade.
26 | 359872 | CONECTOR | Unidut Múltiplo 3/4": - Conectores para caixa conduletes múltiplas; - Em alumínio, sem pintura; - Referência comercial: Tramontina 56251/052 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 359872
27 | 311312 | CURVA | Conector curvo sem rosca 90º: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Acompanha parafusos e arruela; - Para ser utilizado com eletrodutos de 3/4"; - Referência comercial: Tramontina 56129/002 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 311312
28 | 316907 | LUVA | Luva de Emenda sem rosca: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Sem rosca, com 2 parafusos de fixação; - Para ser utilizado com eletrodutos de 3/4"; - Referência comercial: Tramontina 56131/002 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 316907
29 | 386606 | ABRAÇADEIRA | Abraçadeira de fixação 3/4" - tipo copo: - Material: aço-carbono galvanizado com 1mm de espessura; - Acabamento galvanizado eletrolítico; - Para ser utilizada na fixação de eletroduto de 3/4"; - Acompanhada de parafusos para fixação do eletroduto; - Referência comercial: Moratori ref. 702 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 38660
30 | 237013 | ARRUELA | Arruela: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 3/4"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56135/003 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 237013
31 | 236786 | BUCHA | Bucha: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 3/4"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56134/003 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 236786
32 | 411911 | TAMPA | Tampa para condulete 4"x2" - cega 3/4" - Em alumínio, cega; - Acabamento sem pintura; - Acompanhada de parafusos de fixação; - Para ser utilizada com caixas conduletes múltiplas; - Referência comercial: Tramontina 56117/006 ou de melhor Qualidade.
33 | 325285 | ELETRODUTO | Eletroduto Galvanizado Eletrolítico/pré zincado Médio 1": - Barra com 3m de comprimento; - Com rosca - Para instalações elétricas internas; - Parede de 0,9mm, diâmetro externo entre 31,5 a 31,9 mm; - Com luva e protetor de rosca; - Tipo galvanizado eletrolítico ou pré-zincado; - Referência comercial: Elecon EC-EDE 23 ou de melhor qualidade. CATMAT: 325285
34 | 256529 | CAIXA CONDULETE | Caixa Condulete múltiplo 1" X sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "X", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/023 ou de melhor qualidade. CATMAT: 256529
35 | 260909 | CAIXA CONDULETE | Caixa Condulete múltiplo 1" L sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "L", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/033 ou de melhor qualidade. CATMAT: 260909
36 | 453674 | CONECTOR | Tampão para caixa condulete: - Tampão para caixa múltipla de 1"; - Em material polietileno; - Referência comercial: Tramontina 56114/053 ou de melhor qualidade. CATMAT: 453674
37 | 359876 | CONECTOR | Conector (unidut múltiplo) 1": - Conectores para caixa conduletes múltiplas; - Em alumínio, sem pintura; - Referência comercial: Tramontina 56251/053 ou de melhor qualidade. CATMAT: 359876
38 | 397148 | CURVA | Conector curvo sem rosca 90º: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Acompanha parafusos e arruela; - Para ser utilizado com eletrodutos de 1"; - Referência comercial: Tramontina 56129/003 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 397148
39 | 316908 | LUVA | Luva de Emenda sem rosca: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Para ser utilizado com eletrodutos de 1"; - Sem rosca, com 2 parafusos de fixação; - Referência comercial: Tramontina 56131/003 ou de melhor qualidade. CATMAT: 316908
40 | 304268 | ABRAÇADEIRA | Abraçadeira de fixação 1" - tipo copo: - Material: aço-carbono galvanizado com 1mm de espessura; - Acabamento galvanizado eletrolítico; - Para ser utilizada na fixação de eletroduto de 3/4"; - Acompanhada de parafusos e todas as partes necessárias ao conjunto; - Referência comercial: Moratori ref. 703 ou de melhor qualidade. CATMAT: 304268
41 | 237015 | ARRUELA | Arruela: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 1"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56135/004 ou de melhor qualidade. CATMAT: 237015
42 | 245200 | BUCHA | Bucha: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 1"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56134/004 ou de melhor qualidade. CATMAT: 245200
43 | 353851 | TAMPA | Tampa para condulete 4"x2" - cega 1" - Em alumínio, cega; - Acabamento sem pintura; - Acompanhada de parafusos de fixação; - Para ser utilizada com caixas conduletes múltiplas; - Referência comercial: Tramontina 56117/007 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 353851
44 | 335552 | SUPORTE | Suporte para placa 4"x2": - Material termoplástico; - Para 3 postos horizontais; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 612122 ou de melhor qualidade. CATMAT: 335552
45 | 426917 | PLACA | Placa 4"x2" branco - Cego: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618500 ou de melhor qualidade. CATMAT: 426917
46 | 416467 | PLACA | Placa 4"x2" branco - 01 módulo: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Horizontal - Para 01 módulo; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618505 ou de melhor qualidade. CATMAT: 416467
47 | 416469 | PLACA | Placa 4"x2" branco - 02 módulo: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Horizontal - Para 02 módulo; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618506 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 416469
48 | 335703 | PLACA | Placa 4"x2" branco - 03 módulo: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Horizontal - Para 03 módulo; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618503 ou de melhor qualidade. CATMAT: 335703
49 | 408712 | TOMADA | Módulo Tomada - Branco: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 10A, 250V; - Cor Branco; - Bornes a parafuso; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615040 ou de melhor qualidade. CATMAT: 408712
50 | 440982 | TOMADA | Módulo Tomada - Vermelho: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 10A, 250V; - Cor Vermelho;- Bornes com conexão automática; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615039 ou de melhor qualidade. CATMAT: 440982
51 | 440981 | TOMADA | Módulo Tomada - Branco: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 20A, 250V; - Cor Branco; - Bornes a parafuso; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615060 ou de melhor qualidade. CATMAT: 440981
52 | 408713 | TOMADA | Módulo Tomada - Vermelho: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 20A, 250V; - Cor Vermelho; - Bornes a parafuso; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615079 ou de melhor qualidade. CATMAT: 408713
53 | 335482 | TOMADA | Módulo cego - 01 módulo: - Módulo cego, tamanho 01 módulo; - Cor Branco; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 611047 ou de melhor qualidade. CATMAT: 335482
54 | 253345 | INTERRUPTOR | Módulo Interruptor paralelo: - Interruptor paralelo, 01 tecla; - Capacidade: 10A, 250V; - Cor branco; - Bornes com conexão automática; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha PialPlus 611001 ou de melhor qualidade. CATMAT: 253345
55 | 315145 | TOMADA | Tomada de painel quadrada: - Tomada 2P+T com rabicho, novo padrão brasileiro; - Rabicho de 15cm e 1,5mm2; - Cor preta; - Capacidade 10A - 250V; - Formato: para encaixe em chapa retangular de tamanho 27mm x 24mm; - Atende a Norma NBR 14136; - Referência: WEG, Código 13310141 ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 315145
56 | 440982 | TOMADA | Tomada de painel quadrada. - Tomada 2P+T com rabicho, novo padrão brasileiro; - Rabicho de 15cm e 1,5mm2; - Cor vermelha; - Capacidade 10A - 250V; - Formato: para encaixe em chapa retangular de tamanho 27mm x 24mm; - Atende a Norma NBR 14136; - Referência: WEG, Código 13310140 ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 440982
57 | 226938 | FITA | Fita isolante: - Cor preta, superflexível, adesão permanente; - Espessura: 0,18 mm ou mais grossa; - Para uso profissional; - Largura: 19 mm; - Unidade de fornecimento: rolo de 20 (vinte) metros. - Para isolação de circuitos elétricos até 750 Vac; - Embalagem tipo unitária em caixa plástica redonda com tampa para melhor conservação do produto; - Flamabilidade: autoextinguível; - Alongamento: 200% (mínimo); - Classe de temperatura: 90 °C; - Conformidade com a norma ABNT NBR NM 60454; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses; - Referência: 3M Scotch 33+; Prysmian P-44 SUPER ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 226938
58 | 474275 | CONECTOR | Conector elétrico derivação - emenda: - Fabricado em material antichama; - Cor azul; - Cabos de 1,5 a 2,5mm2; - Referência comercial: TAP LINK 1,5-2,5mm azul ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 474275
59 | 436241 | COPEX | Eletroduto metálico flexível revestido: - Cor preto; - Fabricado em fita de aço doce galvanizada mono-grampeado; - Revestido externamente em cloreto de polivinila flexível (PVC); - Extremamente flexível; - Unidade: metro; - Diâmetro: 1"; - Referência comercial: Copex Metálico Flexível Revestido - AbaFlex ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 436241
60 | 406335 | CONECTOR | Conector macho fixo: - Fabricado em latão fundido; - Para se usado com o eletroduto metálico flexível revestido; - Diâmetro: 1"; Referência comercial: Aba-Flex ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 406335
61 | 337815 | COPEX | Eletroduto metálico flexível revestido: - Cor preto; - Fabricado em fita de aço doce galvanizada mono-grampeado; - Revestido externamente em cloreto de polivinila flexível (PVC); - Extremamente flexível; - Unidade: metro; - Diâmetro: 3/4"; - Referência comercial: Copex Metálico Flexível Revestido - AbaFlex ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 337815
62 | 483207 | CONECTOR | Conector macho fixo: - Fabricado em latão fundido; - Para se usado com o eletroduto metálico flexível revestido; - Diâmetro: 3/4"; Referência comercial: Aba-Flex ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 483207
63 | 322082 | BOTÃO DE COMANDO | Botão de Comando Duplo: - Botão comando duplo, sem indicação de iluminação; - Contatos: 1NF + 1 NA - Sem iluminação; - Tipo pulsador duplo; - Cor vermelha(desliga); - Cor verde (liga); - Diâmetro Furos fixação 22mm; - Grau proteção IP65; - Referência: P20APL-1C (Metaltex) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 322082
64 | 412601 | SINALEIRO | Sinaleiro monobloco: - Sinaleira LED integrado; - Tipo sinaleiro monobloco; - Cor: verde; - Formato redondo; - Invólucro termoplastico de 22mm; -Tensão nominal 220V; - Sinalização LED integrado com lente lisa; - Referência: CEWSM2D23 (WEG) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 412601
65 | 394405 | ELETRODUTO | Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: - Tipo de conexão: Roscável - Comprimento: 3m; - Cor: Preto; - Antichama; - Conforme Norma NBR 15465; - Referência: Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 394405
66 | 458349 | ELETRODUTO | Curva de 90º Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: - Tipo de conexão: Roscável - Angulo: 90º; - Cor: Preto; - Antichama; - Conforme Norma NBR 15465; - Referência: Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 458349
67 | 316901 | ELETRODUTO | Luva Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: - Tipo de conexão: Roscável; - Cor: Preto; - Antichama; - Conforme Norma NBR 15465; - Referência: Luva Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 316901
68 | 607912 | CAIXA DE PASSAGEM | Caixa de Passagem: - Material Termoplástico; - IP 65 ou superior; - 100x100x50mm; - Conforme Norma NBR IEC60670-1; - Referência: Brum ou Kraus Muller ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 607912
69 | 469642 | Lâmpada Tubular | Lâmpada Led tubular 15 W - - Tipo: Tubular T5;- Potência: 15W; - Comprimento: 115cm (comprimento total); - Soquete: G5;- Certificação Inmetro e Procel; - Fluxo Luminoso: Mínimo 1850 lumens; - Eficiência: mínimo de 120 lm/W; - Vida útil: mínimo de 25.000h; - Índice de Reprodução de cor: >80; - Tensão: 220V;- Fator de potência: maior ou igual a 0,92 - Driver integrado;- Frequência: 50/60Hz; - Temperatura de Cor: 3.500 a 4.000 K; - Grau de Proteção: IP 20; - Manual de instalação e condições para garantia; - Garantia do Fabricante : mínimo de 3 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia mínima de 03 anos para o produto ofertado; - Referência comercial: Lâmpada Ledvance Tubo Led 15W Bivolt 4000K T5. (Osram) ou de melhor qualidade. - CATMAT: 469642
70 | 472117 | REFLETOR | Refletor LED Externo 100W - Utilização: Refleotr de uso externo em galpões, estacionamentos, pátios, depósitos e outros ambientes; - Base: Direta; - Potência: 100W; - Voltagem: 100 a 240 V (bivolt); - Grau de proteção: IP65; - Vida útil: 20.000 horas; - Eficiência Luminosa: maior ou igual a 90lm/W - Temperatura de Cor: - 4.000 a 6500k - Ângulo de abertura: maior que 70º; - Índice de Reprodução de cor: >80 - Manual de instalação e condições para garantia. - Garantia : 2 anos. Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia de 03 anos para o produto ofertado. - Referência comercial: Tramontina, Taschibra ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 472117
71 | 301147 | LUMINÁRIA | LUMINÁRIAS LED Externo 70/80W - Utilização: Luminária de uso externo para iluminação pública; - Potência: 70/80W; - Voltagem: 100 a 240 V (bivolt); - Grau de proteção: IP66; - Vida útil: 30.000 horas; - Eficiência Luminosa: maior ou igual a 130lm/W - Temperatura de Cor: 5.000 a 6000k - Índice de Reprodução de cor: >70 - Manual de instalação e condições para garantia. - Garantia : 3 anos. Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia de 03 anos para o produto ofertado. - Referência comercial: LUMINARIA LED HDA 001 MP, TECNOWATT TAU T ou Demape Parking Station ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 301147
72 | 473128 | LUMINÁRIA | LUMINÁRIAS LED Externo 40/50W - Utilização: Luminária de uso externo para iluminação pública; - Potência: 40/50W; - Voltagem: 100 a 240 V (bivolt); - Grau de proteção: IP66; - Vida útil: 30.000 horas; - Eficiência Luminosa: maior ou igual a 130lm/W - Temperatura de Cor: 5.000 a 6000k - Índice de Reprodução de cor: >70 - Manual de instalação e condições para garantia. - Garantia: 3 anos. Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia de 03 anos para o produto ofertado. - Referência comercial: LUMINARIA LED HDA 001 MP, TECNOWATT TAU T ou Demape Parking Station ou de melhor qualidade.
73 | 480670 | BOMBA DE ESGOTAMENTO A VÁCUO | Bombas esgotamento a vácuo - Composição do sistema: 2 unidades de bomba, 1 unidade de skid e 1 unidade kit de conexões - Aplicação: Sistema de esgotamento a vácuo on-line, com maceramento do esgoto e recalque do produto diretamente para rede de pública, sem necessidade de reservatório intermediário. - Capacidade: mínimo de 30 m³/h (ACMH) @ 500 mbar abs em 50 Hz e mínimo de 42 m³/h (ACMH) @ 500 mbar abs em 60 Hz - Classe de proteção: IP 55 - Frequência de operação: 50 Hz // 60 Hz - Tensão de operação: trifásica, 380 V - Instalação do equipamento: Start-up, comissionamento e treinamento pelo fornecedor, inclusive a adequação dos novos equipamentos nas instalações atuais no Edifício Sede do Banco Central do Brasil, em Brasília-DF. - Modelo de Referência: Bomba EVAC Onlinevac 52 ou Bomba Jets™ Edge M01 Vacuumarator™, Fabricante Jets™ ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 480670
74 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | Válvula eletrônica independente de pressão com atuador proporcional e medidor de energia: - Suporte para utilização em unidades tipo Fan Coil com tubulação de água gelada; - Compensação automática por variações de pressão na rede de água; - Válvula 2 vias do tipo esfera com atuador eletromecânico; - Classe de pressão: ANSI 150 ou superior; - Controle independente de pressão realizado por medidor de vazão incorporado ou sistema mecânico adaptável; - Alimentação 24 VAC;- Sistema anti-falhas eletrônico: O atuador deve retornar a válvula à posição aberta se houver falha de alimentação; - Sinal de controle: analógico (0)2 a 10 VDC ou por protocolo BACNet IP; - Presença de BTU Meter / Energy Meter para medição de consumo energético do Fan Coil; - Variável de processo: vazão real atual; - Suporte para protocolo de comunicação predial BACNet IP; - O equipamento deve apresentar certificação de conformidade do protocolo BACNet (BTL) dentro do prazo de validade; - Sensor de vazão do tipo ultrassônico; - Acurácia de medição da vazão: +- 3% ou melhor; - Acurácia de controle em regime permanente: +- 6% ou melhor; - Vazão nominal necessária: 4,0 m³/h; - Observação 1: Caso a válvula só possa ser configurada por software ou equipamento externo, a CONTRATADA deve fornecer o software/equipamento juntamente com a licença perpétua para seu uso, que assegure aos usuários o direito de uso contínuo do produto, sem limitações temporais ou renovações obrigatórias; - Prazo de entrega: 45 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento; - Garantia do fabricante: Mínimo de 5 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia mínima de 5 anos para o produto ofertado; - Referência: Válvula Belimo Energy Valve Modelo EV100+LRXE ou de melhor qualidade.
75 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | Válvula eletrônica independente de pressão com atuador proporcional e medidor de energia: - Suporte para utilização em unidades tipo Fan Coil com tubulação de água gelada; - Compensação automática por variações de pressão na rede de água; - Válvula 2 vias do tipo esfera com atuador eletromecânico; - Classe de pressão: ANSI 150 ou superior; - Controle independente de pressão realizado por medidor de vazão incorporado ou sistema mecânico adaptável; - Alimentação 24 VAC; - Sistema anti-falhas eletrônico: O atuador deve retornar a válvula à posição aberta se houver falha de alimentação; - Sinal de controle: analógico (0)2 a 10 VDC ou por protocolo: BACNet MSTP ou BACNet IP; - Presença de BTU Meter / Energy Meter para medição de consumo energético do Fan Coil; - Variável de processo: vazão real atual; - Suporte para protocolo de comunicação predial BACNet MSTP ou BACNet IP; - O equipamento deve apresentar certificação de conformidade do protocolo BACNet (BTL) dentro do prazo de validade; - Sensor de vazão do tipo ultrassônico; - Acurácia de medição da vazão: +- 3% ou melhor; - Acurácia de controle em regime permanente: +- 6% ou melhor; - Vazão nominal necessária: 16,6 m³/h; - Observação 1: Caso a válvula só possa ser configurada por software ou equipamento externo, a CONTRATADA deve fornecer o software/equipamento juntamente com a licença perpétua para seu uso, que assegure aos usuários o direito de uso contínuo do produto, sem limitações temporais ou renovações obrigatórias; - Prazo de entrega: 45 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento; - Garantia do fabricante: Mínimo de 5 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar
76 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
77 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
78 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
79 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
80 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
81 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
82 | 454014 | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA | VÁLVULA INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR ELETRÔNICO PROPORCIONAL E MEDIDOR DE ENERGIA
83 | 393898 | RELE DE INTERFACE 24VAC | RELE DE INTERFACE 24VAC
84 | 606519 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR | PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR
85 | 603701 | PRESSOSTATO PARA ÁGUA | PRESSOSTATO PARA ÁGUA
86 | 603702 | TRANSMISSOR DE | TRANSMISSOR DE
87 | 606112 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA | TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA
88 | 606112 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA | TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA
89 | 251809 | FAN-COIL | Condicionador de ar tipo fancolete - Aplicação:Ar condicionado com água gelada; - Capacidade mínima: 20.000 BTU; - Instalação: Aparente; - Posição de montagem: Horizontal ou Vertical; - Tensão de alimentação: 220V, monofásico; - Tensão de comando: 220V; - Motor elétrico de 3 velocidades; - Ventilador centrífugo, tipo Sirocco, com pás curvadas pra frente; - Bandeja de dreno em ABS com revestimento em poliuretano ou em chapa de aço inox; - Filtro lavável; - Referência comercial: Springer Carrier, modelo 42LSA20226ALB ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG):251809
90 | 231945 | TINTAANTIFERRUGE M | TINTAANTIFERRUGE M
91 | 394160 | TINTA ESMALTE | TINTA ESMALTE
92 | 223467 | TINTA ACRÍLICA | TINTA ACRÍLICA
93 | 456384 | TINTA ACRÍLICA | TINTA ACRÍLICA
94 | 232852 | TINTA CONCENTRADA | TINTA CONCENTRADA
95 | 418339 | TINTA ACRÍLICA | TINTA ACRÍLICA
96 | 453111 | DILUENTE | DILUENTE
97 | 483502 | DILUENTE | DILUENTE
98 | 238506 | COLA | COLA
99 | 223504 | MASSA CORRIDA | MASSA CORRIDA
100 | 223505 | MASSA CORRIDA | MASSA CORRIDA
101 | 384010 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
102 | 466182 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
103 | 406262 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
104 | 406262 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
105 | 406262 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
106 | 406262 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
107 | 327347 | FIXAÇÃO | FIXAÇÃO
108 | 368642 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
109 | 304782 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
110 | 402867 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
111 | 429933 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
112 | 376214 | DISJUNTOR | Disjuntor termomagnético, bipolar, 16A; - Corrente de interrupção nominal 16A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V;- Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13216 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 376214
113 | 452700 | DISJUNTOR | Disjuntor termomagnético, bipolar, 25A; - Corrente de interrupção nominal 25A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13225 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 452700
114 | 395369 | DISJUNTOR | Disjuntor termomagnético, bipolar, 40A; - Corrente de interrupção nominal 40A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13216 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 395369
115 | 395464 | DISJUNTOR | Disjuntor termomagnético, tripolar, 20A; - Corrente de interrupção nominal 20A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13320 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 395464
116 | 424720 | DISJUNTOR | Disjuntor termomagnético, tripolar, 16A; - Corrente de interrupção nominal 16A, curva C; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação 400V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: EZ9F33316 (Schneider) ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 424720 Disjuntor termomagnético, monopolar, 2A; - Corrente de interrupção nominal 2A, curva C; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal 127/230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: EZ9F33102 (Schneider) ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 337086
117 | 337086 | DISJUNTOR | Disjuntor termomagnético, monopolar, 2A; - Corrente de interrupção nominal 2A, curva C; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal 127/230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: EZ9F33102 (Schneider) ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 337086
118 | 432730 | DISJUNTOR-MOTOR | Disjuntor Motor 10-16A; - Aplicação: Motores Trifásicos - Corrente de ajuste(A): entre 10-16A; - Número pólos: 3; - Classe de Disparo: 10 - Referência: Sirius 3RV20 (Siemens), MWL18 (Weg) ou GV2ME01 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 432730
119 | 426952 | DISJUNTOR-MOTOR | Disjuntor Motor 4-6,3A; - Capacidade de regulagem de corrente: 4-6,3A; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 50kA - Norma de referência NBR IEC 60947-2; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: GV2ME10 (Schneider) ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 426952
120 | 460181 | CONTATOR | Contator de Potência - Número de Pólos: 03; - Contatos: mínimo de 3NA; - Tensão de comando 220 V 60 Hz; - Corrente nominal 16A; - Referência: CWCO161030 (Weg) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 460181
121 | 426833 | CONTATOR | Contator Auxiliar - Contator auxiliar; - Contatos: 2NA + 2NF; - Tensão de comando 220 V 60 Hz; - Limite máximo de frequência 400 Hz; - Corrente nominal 6A; - Referência: CAW04-22-00V25 (Weg) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 426833
122 | 339220 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | Disjuntor Termomagnético, tripolar, 400A - Modelo: Caixa Moldada; - Número de polos: 3; - Tensão Máxima de operação: 690 Vca; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente nominal: 400 A; - Icu: 50 KA para tensão de 380; - Ics 100% do Icu; - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516 - Referência: NSX-400N C40N32D400 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 339220
123 | 369212 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | Disjuntor Termomagnético, tripolar, 630A - Modelo: Caixa Moldada; - Micrologic 2.3 ou superior; - Número de polos: 3; - Tensão nominal de operação: 690 Vca; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente nominal: 630 A; - Icu: 70 KA para tensão de 380; - Ics 100% do Icu; - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516; - Referência: NSX-630H C63H32D630 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 369212
124 | 369212 | ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | Disjuntor Termomagnético, tripolar, 630A - Modelo: Caixa Moldada; - Micrologic 2.3 ou superior; - Número de polos: 3; - Tensão máxima de operação: 690 Vca; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente nominal: 630 A; - Icu: 50 KA para tensão de 380; - Ics 100% do Icu; - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516; - Referência: NSX-630N C63N32D630 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 369212