## items_catmat
Item	CATMAT	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	463218	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 5e	Conector de rede macho com as seguintes características mínimas: / - Conector macho, categoria 5e para cabo UTP sólido ou flexível; / - Tipo de conector RJ-45; / - Fabricado em termoplástico não propagante a chama (norma UL 94V-0); / - Contatos elétricos: 8 vias em bronze fosforoso com 1,27 um de ouro e 2,54 um de níquel; / - Em conformidade com as diretivas RoHS; / - Cor: transparente; / - Dimensões: 8.0mm x 11.7mm x 21.5mm; / - Certificações: UL E173971; / - Garantia: 12 meses.
2	318595	CONECTOR FÊMEA RJ-45 CAT. 5e	Conector fêmea com as seguintes características mínimas: / - Tipo RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); / - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (norma UL 94 V-0); / - Contatos em bronze fosforoso com camadas de níquel e ouro; / - Em conformidade com as diretivas RoHS; / - Cor: branco; / - Dimensões: 22.4mm x 17mm x 37.4mm.
3	375963	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT.6	Conector de rede macho com as seguintes características mínimas: / - Categoria 6, tipo RJ-45; / - Fabricado em termoplástico não propagante a chama (norma UL 94V-0); / - Contatos elétricos em bronze fosforoso com ouro e níquel; / - Em conformidade com as diretivas RoHS; / - Cor: transparente; / - Dimensões: 8.0mm x 11.7mm x 21.5mm.
4	428488	CONECTOR FÊMEA RJ-45 GIGALAN CAT.6	Conector fêmea gigalan com as seguintes características: / - Categoria 6, tipo RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); / - Corpo em termoplástico de alto impacto; / - Contatos em bronze fosforoso com camadas de ouro e níquel; / - Cor: branco; / - Dimensões: 22.3mm x 17mm x 37.4mm.
5	388072	CABO DE REDE GIGALAN CAT.6	Cabo de rede com as seguintes características: / - Categoria 6, U/UTP LSZH; / - Condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico; / - Capa externa LSZH, em conformidade com as diretivas RoHS; / - Cor: azul; / - Comprimento: 305m.
6	469650	CABO DE REDE GIGALAN CAT.6 VERMELHO	Cabo de rede com as seguintes características mínimas: / - Categoria 6, U/UTP LSZH; / - Condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico; / - Capa externa LSZH, em conformidade com as diretivas RoHS; / - Cor: Vermelho; / - Comprimento: 305m.
7	398361	PATCH CORD CAT.5e	Patch cord cat.5e com as seguintes características mínimas: - Patch cord u/utp multilan cat.5e; - Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, / EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação / Predial, y todos os protocolos LAN anteriores; - Comprimento de 3 metros; - Cor Azul; - Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; - Peso (Kg) 0,031 kg/m; - Tipo de cabo U/UTP Cat.5e; - Diâmetro nominal (mm) 5,2 mm; - Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 / filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm; - Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG; - Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin / (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; - Temperatura de Operação (°C) -10ºC a +60ºC - Certificações ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL 1277 / 07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de / manobra)
8	393611	PATCH CORD CAT.5e	Patch cord cat.5e com as seguintes características mínimas: - Patch cord u/utp multilan cat.5e- / Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, / EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação / Predial, y todos os protocolos LAN anteriores; - Comprimento de 6 metros - Cor Azul - Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. - Peso (Kg) 0,031 kg/m - Tipo de cabo U/UTP Cat.5e - Diâmetro nominal (mm) 5,2 mm - Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 / filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm - Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG - Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin / (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Temperatura de Operação (°C) -10ºC a +60ºC - Certificações ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL 1277 / 07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de / manobra)
9	408494	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5mm² AZUL-CLARO	Cabo flexível com as seguintes características mínimas: / - Classe de tensão de 750V; / - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; / - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; / - Cor: Azul-claro; / - Rolo de 100m.
10	408494	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5mm² AZUL-CLARO	Cabo flexível com as seguintes características mínimas: / - Classe de tensão de 750V; / - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; / - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; / - Cor: Azul-claro; / - Rolo de 100m.
11	408494	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5mm² AZUL-CLARO	Cabo flexível com as seguintes características mínimas: / - Classe de tensão de 750V; / - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; / - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; / - Cor: Azul-claro; / - Rolo de 100m.
12	408495	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0mm² AZUL-CLARO	Cabo flexível com as seguintes características mínimas: / - Classe de tensão de 750V; / - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; / - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; / - Cor: Azul-claro; / - Rolo de 100m.
13	419890	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0mm² PRETO	Cabo flexível com as seguintes características mínimas: / - Classe de tensão de 750V; / - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, extraflexível; / - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; / - Cor: Preto; / - Rolo de 100m.
14	419892	CABO ELÉTRICO	Cabo flexível 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de / chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70º em serviço contínuo, 100° em / sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e / válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios / (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor vermelho;
15	335711	CABO PP 2 x 2,5mm²	Cabo com as seguintes características mínimas: / - Condutor de fios de cobre nu, extraflexível; / - Classe de tensão de 0,6/1kV; / - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; / - Cobertura em PVC; / - Rolo de 100m.
16	320305	CABO / ELÉTRICO	Cabo PP 3 x 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em / sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as / normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios / (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor / qualidade.
17	338644	CABO / ELÉTRICO	Cabo PP 4 x 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre;- Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em / sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as / normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios / (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian / ou de melhor qualidade.
18	269345	CABO / ELÉTRICO	Cabo PP 4 x 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em / sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as / normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios / (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor / Qualidade.
19	320304	CABO / ELÉTRICO	Cabo PP 3 x 6,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em / sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as / normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios / (https://www.qualifio.org.br/); - Bobina; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor / Qualidade.
20	320300	CABO / ELÉTRICO	Cabo PP 4 x 6,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, têmpera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90º em serviço contínuo,130° em / sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as / normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios / (https://www.qualifio.org.br/); - Bobina; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor / qualidade.
21	368128	CABO DE ÁUDIO	Cabo polarizado para áudio - Cabo de áudio isolado, composto termoplástico; - Utilizado em instalações de som ambiente e caixas acústicas; - Bitola de 2 x 1,5 mm2; - Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo cristal / (transparente); - Com identificação (cor) da polarização; - Fabricado em cobre; - Rolos com 100 metros
22	429347	ELETRODUTO	Eletroduto Galvanizado Eletrolítico/pré zincado Médio 3/4": - Barra com 3m de comprimento; - Com rosca nas duas pontas; - Para instalações elétricas internas; - Parede de 0,9mm e diâmetro externo entre 25,2 a 25,6mm; - Com luva e protetor de rosca; - Acabamento galvanizado eletrolítico ou pré-zincado; - Referência comercial: Elecon EC-EDE 22 ou de melhor qualidade.
23	256676	CAIXA / CONDULETE	Caixa Condulete múltiplo 3/4" X sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "X", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/072 ou de melhor / qualidade.
24	256528	CAIXA / CONDULETE	Caixa Condulete múltiplo 3/4" L sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "L", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/092 ou de melhor / qualidade.
25	311317	CONECTOR	Tampão para caixa condulete: - Tampão para caixa múltipla de 3/4"; - Em material polietileno; - Referência comercial: Tramontina 56114/052 ou de melhor / qualidade.
26	359872	CONECTOR	Unidut Múltiplo 3/4": - Conectores para caixa conduletes múltiplas; - Em alumínio, sem pintura; - Referência comercial: Tramontina 56251/052 ou de melhor / qualidade. - CATMAT: 359872
27	311312	CURVA	Conector curvo sem rosca 90º: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Acompanha parafusos e arruela; - Para ser utilizado com eletrodutos de 3/4"; - Referência comercial: Tramontina 56129/002 ou de melhor / qualidade. - CATMAT: 311312
28	316907	LUVA	Luva de Emenda sem rosca: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Sem rosca, com 2 parafusos de fixação; - Para ser utilizado com eletrodutos de 3/4"; - Referência comercial: Tramontina 56131/002 ou de melhor / qualidade. - CATMAT: 316907
29	386606	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de fixação 3/4" - tipo copo: - Material: aço-carbono galvanizado com 1mm de espessura; - Acabamento galvanizado eletrolítico; - Para ser utilizada na fixação de eletroduto de 3/4"; - Acompanhada de parafusos para fixação do eletroduto; - Referência comercial: Moratori ref. 702 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 38660
30	237013	ARRUELA	Arruela: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 3/4"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56135/003 ou de melhor / qualidade. - CATMAT: 237013
31	236786	BUCHA	Bucha: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 3/4"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56134/003 ou de melhor / qualidade. - CATMAT: 236786
32	411911	TAMPA	Tampa para condulete 4"x2" - cega 3/4" - Em alumínio, cega; - Acabamento sem pintura; - Acompanhada de parafusos de fixação; - Para ser utilizada com caixas conduletes múltiplas; - Referência comercial: Tramontina 56117/006 ou de melhor / Qualidade.
33	325285	ELETRODUTO	Eletroduto Galvanizado Eletrolítico/pré zincado Médio 1": / - Barra com 3m de comprimento; / - Com rosca / - Para instalações elétricas internas; / - Parede de 0,9mm, diâmetro externo entre 31,5 a 31,9 mm; / - Com luva e protetor de rosca; / - Tipo galvanizado eletrolítico ou pré-zincado; / - Referência comercial: Elecon EC-EDE 23 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 325285
34	256529	CAIXA CONDULETE	Caixa Condulete múltiplo 1" X sem tampa: / - Condulete múltiplo tipo "X", com rosca BSP; / - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; / - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; / - Tamamho 4"x2"; / - Referência comercial: Tramontina 56200/023 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 256529
35	260909	CAIXA CONDULETE	Caixa Condulete múltiplo 1" L sem tampa: / - Condulete múltiplo tipo "L", com rosca BSP; / - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; / - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; / - Tamamho 4"x2"; / - Referência comercial: Tramontina 56200/033 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 260909
36	453674	CONECTOR	Tampão para caixa condulete: / - Tampão para caixa múltipla de 1"; / - Em material polietileno; / - Referência comercial: Tramontina 56114/053 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 453674
37	359876	CONECTOR	Conector (unidut múltiplo) 1": / - Conectores para caixa conduletes múltiplas; / - Em alumínio, sem pintura; / - Referência comercial: Tramontina 56251/053 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 359876
38	397148	CURVA	Conector curvo sem rosca 90º: / - Em alumínio, acabamento sem pintura; / - Acompanha parafusos e arruela; / - Para ser utilizado com eletrodutos de 1"; / - Referência comercial: Tramontina 56129/003 ou de melhor qualidade. / - CATMAT: 397148
39	316908	LUVA	Luva de Emenda sem rosca: / - Em alumínio, acabamento sem pintura; / - Para ser utilizado com eletrodutos de 1"; / - Sem rosca, com 2 parafusos de fixação; / - Referência comercial: Tramontina 56131/003 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 316908
40	304268	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de fixação 1" - tipo copo: / - Material: aço-carbono galvanizado com 1mm de espessura; / - Acabamento galvanizado eletrolítico; / - Para ser utilizada na fixação de eletroduto de 3/4"; / - Acompanhada de parafusos e todas as partes necessárias ao conjunto; / - Referência comercial: Moratori ref. 703 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 304268
41	237015	ARRUELA	Arruela: / - Fabricado em liga de alumínio; / - Bitola: 1"; / - Rosca padrão BSP (tipo gás); / - Para conexões de eletroduto rígidos; / - Referência comercial: Tramontina 56135/004 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 237015
42	245200	BUCHA	Bucha: / - Fabricado em liga de alumínio; / - Bitola: 1"; / - Rosca padrão BSP (tipo gás); / - Para conexões de eletroduto rígidos; / - Referência comercial: Tramontina 56134/004 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 245200
43	353851	TAMPA	Tampa para condulete 4"x2" - cega 1" / - Em alumínio, cega; / - Acabamento sem pintura; / - Acompanhada de parafusos de fixação; / - Para ser utilizada com caixas conduletes múltiplas; / - Referência comercial: Tramontina 56117/007 ou de melhor qualidade. / - CATMAT: 353851
44	335552	SUPORTE	Suporte para placa 4"x2": / - Material termoplástico; / - Para 3 postos horizontais; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 612122 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 335552
45	426917	PLACA	Placa 4"x2" branco - Cego: / - Material plástico; / - Cor Branco; / - Acabamento Fosco; / - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618500 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 426917
46	416467	PLACA	Placa 4"x2" branco - 01 módulo: / - Material plástico; / - Cor Branco; / - Acabamento Fosco; / - Horizontal / - Para 01 módulo; / - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618505 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 416467
47	416469	PLACA	Placa 4"x2" branco - 02 módulo: / - Material plástico; / - Cor Branco; / - Acabamento Fosco; / - Horizontal / - Para 02 módulo; / - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618506 ou de melhor qualidade. / - CATMAT: 416469
48	335703	PLACA	Placa 4"x2" branco - 03 módulo: / - Material plástico; / - Cor Branco; / - Acabamento Fosco; / - Horizontal / - Para 03 módulo; / - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x"2; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618503 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 335703
49	408712	TOMADA	Módulo Tomada - Branco: / - 2PT+T - novo padrão brasileiro; / - Material plástico anti chama; / - Capacidade: 10A, 250V; / - Cor Branco; / - Bornes a parafuso; / - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615040 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 408712
50	440982	TOMADA	Módulo Tomada - Vermelho: / - 2PT+T - novo padrão brasileiro; / - Material plástico anti chama; / - Capacidade: 10A, 250V; / - Cor Vermelho;- Bornes com conexão automática; / - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615039 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 440982
51	440981	TOMADA	Módulo Tomada - Branco: / - 2PT+T - novo padrão brasileiro; / - Material plástico anti chama; / - Capacidade: 20A, 250V; / - Cor Branco; / - Bornes a parafuso; / - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615060 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 440981
52	408713	TOMADA	Módulo Tomada - Vermelho: / - 2PT+T - novo padrão brasileiro; / - Material plástico anti chama; / - Capacidade: 20A, 250V; / - Cor Vermelho; / - Bornes a parafuso; / - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615079 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 408713
53	335482	TOMADA	Módulo cego - 01 módulo: / - Módulo cego, tamanho 01 módulo; / - Cor Branco; / - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; / - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 611047 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 335482
54	253345	INTERRUPTOR	Módulo Interruptor paralelo: / - Interruptor paralelo, 01 tecla; / - Capacidade: 10A, 250V; / - Cor branco; / - Bornes com conexão automática; / - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; / - Referência: Pial Legrand - Linha PialPlus 611001 ou de melhor qualidade. / CATMAT: 253345
55	315145	TOMADA	Tomada de painel quadrada: / - Tomada 2P+T com rabicho, novo padrão brasileiro; / - Rabicho de 15cm e 1,5mm2; / - Cor preta; / - Capacidade 10A - 250V; / - Formato: para encaixe em chapa retangular de tamanho 27mm x / 24mm; / - Atende a Norma NBR 14136; / - Referência: WEG, Código 13310141 ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 315145
56	440982	TOMADA	Tomada de painel quadrada. / - Tomada 2P+T com rabicho, novo padrão brasileiro; / - Rabicho de 15cm e 1,5mm2; / - Cor vermelha; / - Capacidade 10A - 250V; / - Formato: para encaixe em chapa retangular de tamanho 27mm x / 24mm; / - Atende a Norma NBR 14136; / - Referência: WEG, Código 13310140 ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 440982
57	226938	FITA	Fita isolante: / - Cor preta, superflexível, adesão permanente; / - Espessura: 0,18 mm ou mais grossa; / - Para uso profissional; / - Largura: 19 mm; / - Unidade de fornecimento: rolo de 20 (vinte) metros. / - Para isolação de circuitos elétricos até 750 Vac; / - Embalagem tipo unitária em caixa plástica redonda com tampa para melhor conservação do produto; - Flamabilidade: autoextinguível; / - Alongamento: 200% (mínimo); / - Classe de temperatura: 90 °C; / - Conformidade com a norma ABNT NBR NM 60454; / - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses; / - Referência: 3M Scotch 33+; Prysmian P-44 SUPER ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 226938
58	474275	CONECTOR	Conector elétrico derivação - emenda: / - Fabricado em material antichama; / - Cor azul; / - Cabos de 1,5 a 2,5mm2; / - Referência comercial: TAP LINK 1,5-2,5mm azul ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 474275
59	436241	COPEX	Eletroduto metálico flexível revestido: / - Cor preto; / - Fabricado em fita de aço doce galvanizada mono-grampeado; / - Revestido externamente em cloreto de polivinila flexível (PVC); / - Extremamente flexível; / - Unidade: metro; / - Diâmetro: 1"; / - Referência comercial: Copex Metálico Flexível Revestido - AbaFlex ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 436241
60	406335	CONECTOR	Conector macho fixo: / - Fabricado em latão fundido; / - Para se usado com o eletroduto metálico flexível revestido; / - Diâmetro: 1"; / Referência comercial: Aba-Flex ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 406335
61	337815	COPEX	Eletroduto metálico flexível revestido: / - Cor preto; / - Fabricado em fita de aço doce galvanizada mono-grampeado; / - Revestido externamente em cloreto de polivinila flexível (PVC); / - Extremamente flexível; / - Unidade: metro; / - Diâmetro: 3/4"; / - Referência comercial: Copex Metálico Flexível Revestido - AbaFlex ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 337815
62	483207	CONECTOR	Conector macho fixo: / - Fabricado em latão fundido; / - Para se usado com o eletroduto metálico flexível revestido; / - Diâmetro: 3/4"; / Referência comercial: Aba-Flex ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 483207
63	322082	BOTÃO DE COMANDO	Botão de Comando Duplo: / - Botão comando duplo, sem indicação de iluminação; / - Contatos: 1NF + 1 NA / - Sem iluminação; / - Tipo pulsador duplo; / - Cor vermelha(desliga); / - Cor verde (liga); / - Diâmetro Furos fixação 22mm; / - Grau proteção IP65; / - Referência: P20APL-1C (Metaltex) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 322082
64	412601	SINALEIRO	Sinaleiro monobloco: / - Sinaleira LED integrado; / - Tipo sinaleiro monobloco; / - Cor: verde; / - Formato redondo; / - Invólucro termoplastico de 22mm; / -Tensão nominal 220V; / - Sinalização LED integrado com lente lisa; / - Referência: CEWSM2D23 (WEG) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 412601
65	394405	ELETRODUTO	Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: / - Tipo de conexão: Roscável / - Comprimento: 3m; / - Cor: Preto; / - Antichama; / - Conforme Norma NBR 15465; / - Referência: Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 394405
66	458349	ELETRODUTO	Curva de 90º Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: / - Tipo de conexão: Roscável / - Angulo: 90º; / - Cor: Preto; / - Antichama; / - Conforme Norma NBR 15465; / - Referência: Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 458349
67	316901	ELETRODUTO	Luva Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: / - Tipo de conexão: Roscável; / - Cor: Preto; / - Antichama; / - Conforme Norma NBR 15465; / - Referência: Luva Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 316901
68	607912	CAIXA DE PASSAGEM	Caixa de Passagem: / - Material Termoplástico; / - IP 65 ou superior; / - 100x100x50mm; / - Conforme Norma NBR IEC60670-1; / - Referência: Brum ou Kraus Muller ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 607912
69	469642	Lâmpada Tubular	Lâmpada Led tubular 15 W - / - Tipo: Tubular T5;- Potência: 15W; / - Comprimento: 115cm (comprimento total); / - Soquete: G5;- Certificação Inmetro e Procel; / - Fluxo Luminoso: Mínimo 1850 lumens; / - Eficiência: mínimo de 120 lm/W; / - Vida útil: mínimo de 25.000h; / - Índice de Reprodução de cor: >80; / - Tensão: 220V;- Fator de potência: maior ou igual a 0,92 / - Driver integrado;- Frequência: 50/60Hz; / - Temperatura de Cor: 3.500 a 4.000 K; / - Grau de Proteção: IP 20; / - Manual de instalação e condições para garantia; / - Garantia do Fabricante : mínimo de 3 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia mínima de 03 anos para o produto ofertado; / - Referência comercial: Lâmpada Ledvance Tubo Led 15W Bivolt 4000K T5. (Osram) ou de melhor qualidade. - CATMAT: 469642
70	472117	REFLETOR	Refletor LED Externo 100W / - Utilização: Refleotr de uso externo em galpões, estacionamentos, pátios, / depósitos e outros ambientes; / - Base: Direta; / - Potência: 100W; / - Voltagem: 100 a 240 V (bivolt); / - Grau de proteção: IP65; / - Vida útil: 20.000 horas; / - Eficiência Luminosa: maior ou igual a 90lm/W / - Temperatura de Cor: - 4.000 a 6500k / - Ângulo de abertura: maior que 70º; / - Índice de Reprodução de cor: >80 / - Manual de instalação e condições para garantia. / - Garantia : 2 anos. Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia de 03 anos para o produto ofertado. / - Referência comercial: Tramontina, Taschibra ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 472117
71	301147	LUMINÁRIA	LUMINÁRIAS LED Externo 70/80W / - Utilização: Luminária de uso externo para iluminação pública; / - Potência: 70/80W; / - Voltagem: 100 a 240 V (bivolt); / - Grau de proteção: IP66; / - Vida útil: 30.000 horas; / - Eficiência Luminosa: maior ou igual a 130lm/W / - Temperatura de Cor: 5.000 a 6000k / - Índice de Reprodução de cor: >70 / - Manual de instalação e condições para garantia. / - Garantia : 3 anos. Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia de 03 anos para o produto ofertado. / - Referência comercial: LUMINARIA LED HDA 001 MP, TECNOWATT TAU T ou Demape Parking Station ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 301147
72	473128	LUMINÁRIA	LUMINÁRIAS LED Externo 40/50W / - Utilização: Luminária de uso externo para iluminação pública; / - Potência: 40/50W; / - Voltagem: 100 a 240 V (bivolt); / - Grau de proteção: IP66; / - Vida útil: 30.000 horas; / - Eficiência Luminosa: maior ou igual a 130lm/W / - Temperatura de Cor: 5.000 a 6000k / - Índice de Reprodução de cor: >70 / - Manual de instalação e condições para garantia. / - Garantia: 3 anos. Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia de 03 anos para o produto ofertado. / - Referência comercial: LUMINARIA LED HDA 001 MP, TECNOWATT TAU T ou Demape Parking Station ou de melhor qualidade.
73	480670	BOMBA DE / ESGOTAMENTO A VÁCUO	Bombas esgotamento a vácuo / - Composição do sistema: 2 unidades de bomba, 1 unidade de skid e 1 unidade kit de conexões / - Aplicação: Sistema de esgotamento a vácuo on-line, com maceramento do esgoto e recalque do produto diretamente para rede de pública, sem necessidade de reservatório intermediário. / - Capacidade: mínimo de 30 m³/h (ACMH) @ 500 mbar abs em 50 / Hz e mínimo de 42 m³/h (ACMH) @ 500 mbar abs em 60 Hz / - Classe de proteção: IP 55 / - Frequência de operação: 50 Hz // 60 Hz / - Tensão de operação: trifásica, 380 V / - Instalação do equipamento: Start-up, comissionamento e treinamento pelo fornecedor, inclusive a adequação dos novos equipamentos nas instalações atuais no Edifício Sede do Banco Central do Brasil, em Brasília-DF. / - Modelo de Referência: Bomba EVAC Onlinevac 52 ou Bomba Jets™ Edge M01 Vacuumarator™, Fabricante Jets™ ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 480670
74	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	Válvula eletrônica independente de pressão com atuador proporcional e medidor de energia: / - Suporte para utilização em unidades tipo Fan Coil com tubulação de água gelada; / - Compensação automática por variações de pressão na rede de água; / - Válvula 2 vias do tipo esfera com atuador eletromecânico; / - Classe de pressão: ANSI 150 ou superior; / - Controle independente de pressão realizado por medidor de vazão incorporado ou sistema mecânico adaptável; / - Alimentação 24 VAC;- Sistema anti-falhas eletrônico: O atuador deve retornar a válvula à posição aberta se houver falha de alimentação; / - Sinal de controle: analógico (0)2 a 10 VDC ou por protocolo / BACNet IP; / - Presença de BTU Meter / Energy Meter para medição de consumo energético do Fan Coil; / - Variável de processo: vazão real atual; / - Suporte para protocolo de comunicação predial BACNet IP; - O equipamento deve apresentar certificação de conformidade do protocolo BACNet (BTL) dentro do prazo de validade; / - Sensor de vazão do tipo ultrassônico; / - Acurácia de medição da vazão: +- 3% ou melhor; / - Acurácia de controle em regime permanente: +- 6% ou melhor; / - Vazão nominal necessária: 4,0 m³/h; / - Observação 1: Caso a válvula só possa ser configurada por software ou equipamento externo, a CONTRATADA deve fornecer o software/equipamento juntamente com a licença perpétua para seu uso, que assegure aos usuários o direito de uso contínuo do produto, sem limitações temporais ou renovações obrigatórias; / - Prazo de entrega: 45 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento; / - Garantia do fabricante: Mínimo de 5 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar documentação do fabricante comprovando a garantia mínima de 5 anos para o produto ofertado; / - Referência: Válvula Belimo Energy Valve Modelo EV100+LRXE ou de melhor qualidade.
75	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	Válvula eletrônica independente de pressão com atuador proporcional e medidor de energia: / - Suporte para utilização em unidades tipo Fan Coil com tubulação de água gelada; / - Compensação automática por variações de pressão na rede de água; / - Válvula 2 vias do tipo esfera com atuador eletromecânico; / - Classe de pressão: ANSI 150 ou superior; / - Controle independente de pressão realizado por medidor de vazão incorporado ou sistema mecânico adaptável; / - Alimentação 24 VAC; / - Sistema anti-falhas eletrônico: O atuador deve retornar a válvula à posição aberta se houver falha de alimentação; / - Sinal de controle: analógico (0)2 a 10 VDC ou por protocolo: / BACNet MSTP ou BACNet IP; / - Presença de BTU Meter / Energy Meter para medição de consumo energético do Fan Coil; / - Variável de processo: vazão real atual; / - Suporte para protocolo de comunicação predial BACNet MSTP ou BACNet IP; / - O equipamento deve apresentar certificação de conformidade do protocolo BACNet (BTL) dentro do prazo de validade; / - Sensor de vazão do tipo ultrassônico; / - Acurácia de medição da vazão: +- 3% ou melhor; / - Acurácia de controle em regime permanente: +- 6% ou melhor; / - Vazão nominal necessária: 16,6 m³/h; / - Observação 1: Caso a válvula só possa ser configurada por software ou equipamento externo, a CONTRATADA deve fornecer o software/equipamento juntamente com a licença perpétua para seu uso, que assegure aos usuários o direito de uso contínuo do produto, sem limitações temporais ou renovações obrigatórias; / - Prazo de entrega: 45 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento; / - Garantia do fabricante: Mínimo de 5 anos. Nota: Na ocasião da apresentação da proposta a licitante deverá apresentar
76	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA
77	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA
78	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA
79	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA
80	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA
81	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA
82	454014	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA	VÁLVULA / INDEPENDENTE DE / PRESSÃO COM / ATUADOR / ELETRÔNICO / PROPORCIONAL E / MEDIDOR DE ENERGIA
83	393898	RELE DE INTERFACE 24VAC	RELE DE INTERFACE 24VAC
84	606519	PRESSOSTATO / DIFERENCIAL PARA AR	PRESSOSTATO / DIFERENCIAL PARA AR
85	603701	PRESSOSTATO PARA ÁGUA	PRESSOSTATO PARA ÁGUA
86	603702	TRANSMISSOR DE	TRANSMISSOR DE
87	606112	TRANSMISSOR DE VAZÃO / ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA	TRANSMISSOR DE VAZÃO / ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA
88	606112	TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA	TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA ÁGUA
89	251809	FAN-COIL	Condicionador de ar tipo fancolete / - Aplicação:Ar condicionado com água gelada; / - Capacidade mínima: 20.000 BTU; / - Instalação: Aparente; / - Posição de montagem: Horizontal ou Vertical; / - Tensão de alimentação: 220V, monofásico; / - Tensão de comando: 220V; / - Motor elétrico de 3 velocidades; / - Ventilador centrífugo, tipo Sirocco, com pás curvadas pra frente; - Bandeja de dreno em ABS com revestimento em poliuretano ou em chapa de aço inox; - Filtro lavável; / - Referência comercial: Springer Carrier, modelo 42LSA20226ALB ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG):251809
90	231945	TINTAANTIFERRUGE M	TINTAANTIFERRUGE M
91	394160	TINTA ESMALTE	TINTA ESMALTE
92	223467	TINTA ACRÍLICA	TINTA ACRÍLICA
93	456384	TINTA ACRÍLICA	TINTA ACRÍLICA
94	232852	TINTA CONCENTRADA	TINTA CONCENTRADA
95	418339	TINTA ACRÍLICA	TINTA ACRÍLICA
96	453111	DILUENTE	DILUENTE
97	483502	DILUENTE	DILUENTE
98	238506	COLA	COLA
99	223504	MASSA CORRIDA	MASSA CORRIDA
100	223505	MASSA CORRIDA	MASSA CORRIDA
101	384010	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
102	466182	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
103	406262	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
104	406262	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
105	406262	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
106	406262	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
107	327347	FIXAÇÃO	FIXAÇÃO
108	368642	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
109	304782	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
110	402867	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
111	429933	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
112	376214	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, bipolar, 16A; / - Corrente de interrupção nominal 16A, curva B; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; / - Tensão nominal de operação: 230V;- Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13216 ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 376214
113	452700	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, bipolar, 25A; / - Corrente de interrupção nominal 25A, curva B; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; / - Tensão nominal de operação: 230V; / - Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13225 ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 452700
114	395369	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, bipolar, 40A; / - Corrente de interrupção nominal 40A, curva B; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; / - Tensão nominal de operação: 230V; / - Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13216 ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 395369
115	395464	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, tripolar, 20A; / - Corrente de interrupção nominal 20A, curva B; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; / - Tensão nominal de operação: 230V; / - Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13320 ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 395464
116	424720	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, tripolar, 16A; / - Corrente de interrupção nominal 16A, curva C; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; / - Norma de referência NBR NM IEC 60898; / - Tensão nominal de operação 400V; / - Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: EZ9F33316 (Schneider) ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 424720 / Disjuntor termomagnético, monopolar, 2A; / - Corrente de interrupção nominal 2A, curva C; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; / - Norma de referência NBR NM IEC 60898; / - Tensão nominal 127/230V; / - Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: EZ9F33102 (Schneider) ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 337086
117	337086	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, monopolar, 2A; / - Corrente de interrupção nominal 2A, curva C; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; / - Norma de referência NBR NM IEC 60898; / - Tensão nominal 127/230V; / - Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: EZ9F33102 (Schneider) ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 337086
118	432730	DISJUNTOR-MOTOR	Disjuntor Motor 10-16A; / - Aplicação: Motores Trifásicos / - Corrente de ajuste(A): entre 10-16A; / - Número pólos: 3; / - Classe de Disparo: 10 / - Referência: Sirius 3RV20 (Siemens), MWL18 (Weg) ou GV2ME01 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 432730
119	426952	DISJUNTOR-MOTOR	Disjuntor Motor 4-6,3A; / - Capacidade de regulagem de corrente: 4-6,3A; / - Capacidade de corte em serviço (ICs): 50kA / - Norma de referência NBR IEC 60947-2; / - Tensão nominal de operação: 230V; / - Para montagem em trilhos DIN; / - Frequência: 50/60Hz; / - Referência: GV2ME10 (Schneider) ou de melhor qualidade. / - CATMAT (SIASG): 426952
120	460181	CONTATOR	Contator de Potência / - Número de Pólos: 03; / - Contatos: mínimo de 3NA; / - Tensão de comando 220 V 60 Hz; / - Corrente nominal 16A; / - Referência: CWCO161030 (Weg) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 460181
121	426833	CONTATOR	Contator Auxiliar / - Contator auxiliar; / - Contatos: 2NA + 2NF; / - Tensão de comando 220 V 60 Hz; / - Limite máximo de frequência 400 Hz; / - Corrente nominal 6A; / - Referência: CAW04-22-00V25 (Weg) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 426833
122	339220	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	Disjuntor Termomagnético, tripolar, 400A / - Modelo: Caixa Moldada; / - Número de polos: 3; / - Tensão Máxima de operação: 690 Vca; / - Frequência nominal: 60 Hz; / - Corrente nominal: 400 A; / - Icu: 50 KA para tensão de 380; / - Ics 100% do Icu; / - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516 / - Referência: NSX-400N C40N32D400 (Schneider) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 339220
123	369212	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	Disjuntor Termomagnético, tripolar, 630A / - Modelo: Caixa Moldada; / - Micrologic 2.3 ou superior; / - Número de polos: 3; / - Tensão nominal de operação: 690 Vca; / - Frequência nominal: 60 Hz; / - Corrente nominal: 630 A; / - Icu: 70 KA para tensão de 380; / - Ics 100% do Icu; / - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516; / - Referência: NSX-630H C63H32D630 (Schneider) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 369212
124	369212	ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO	Disjuntor Termomagnético, tripolar, 630A / - Modelo: Caixa Moldada; / - Micrologic 2.3 ou superior; / - Número de polos: 3; / - Tensão máxima de operação: 690 Vca; / - Frequência nominal: 60 Hz; / - Corrente nominal: 630 A; / - Icu: 50 KA para tensão de 380; / - Ics 100% do Icu; / - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516; / - Referência: NSX-630N C63N32D630 (Schneider) ou de melhor qualidade. / CATMAT (SIASG): 369212